АДМИНИСТРАЦИЯ

РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2015г.№ 58

с.Русаново

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Русановского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.94г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Русановский сельсовет», Администрация  Русановского сельсовета постановляет:

- Утвердить      Правила      учета      и      проверки      наружного
 противопожарного     водоснабжения     на     территории     муниципального
образования.

- Утвердить межведомственную комиссию на период проведения
инвентаризации     источников     противопожарного     водоснабжения     на
территории муниципального образования в составе:

председатель комиссии – Глава  Русановского сельсовета Ю.А.Дмитриев

члены комиссии:

-	Директор МКОУ «Русановская  СОШ» - Пучкова Т.Е.

- заместитель Главы Русановского сельсовета Е.Н.Янчук   (в      состав      комиссии      могут      включаться      руководители  заинтересованных служб и организаций).

3.1. В срок до 5 ноября 2015года провести инвентаризацию всех
источников противопожарного водоснабжения на территории
муниципального образования независимо от их ведомственной
принадлежности     и     организационно-правовой     формы, результаты

инвентаризации оформить актом.

4. Собственникам      всех      форм      собственности,      имеющим      источники противопожарного водоснабжения, в срок до 1 декабря 2015 года устранить, выявленные     в     ходе     проведенной     инвентаризации     неисправности противопожарного     водоснабжения     и     оборудовать     все     источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97 г. «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования», уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.

- Руководителям предприятий, организаций на всей территории
муниципального   образования,   определить   порядок   беспрепятственного
доступа  подразделений   пожарной  охраны  на  территорию   предприятий,
организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также
для осуществления проверки их технического состояния.

- Проверять устройство  подъезда (пирса)  для  забора  воды  из
 естественных  водоемов  с  твердым  покрытием  на установку  расчетного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на
наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для
установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня
воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

7. Утвердить    план    мероприятий    по    улучшению    состояния
противопожарного     водоснабжения     на     территории     муниципального
образования на 2015 - 2018годы .

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

9.Постановление вступает в силу со дня его обнародования

Глава Русановского сельсовета                              Ю.А.Дмитриев

Утвержден

постановлением Администрации

Русановского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 02.11.2015 № 58

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования.

1.	Общие положения.

- Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального
образования и обязательны для исполнения организациями водопроводно-
канализационного хозяйства, обслуживающими населенные пункты, а также
всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения
независимо   от   их   ведомственной   принадлежности   и   организационно-
правовой формы.

- Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой
водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные
водоемы,    водонапорные    башни,    а    также    другие    естественные    и
искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей
пожаротушения,   независимо   от   их   ведомственной   принадлежности   и
организационно-правовой формы.

- Ответственность       за       техническое       состояние       источников
противопожарного водоснабжения и установку указателей несет  абонент, в введении которого они находятся.

- Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный
въезд  на территорию  предприятий  и  организаций  для  заправки  водой,
необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки
технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.	Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их
строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз
в год);

- своевременной       подготовкой       источников       противопожарного
водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний
периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97)   (таблица).   Ко   всем   источникам   противопожарного должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.водоснабжения

| № п/п | Знак |  |  |  | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  |  |  |  | пожарный сухотрубный стояк | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 3 |  |  |  |  | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть V цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

- Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого
давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не
менее Юм.

- Пожарные  водоемы  должны  быть  наполнены  водой.  К  водоему
должен  быть  обеспечен  подъезд  с  твердым  покрытием  и  разворотной
площадкой размером 12x12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев
крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце
должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен
под крышку люка.

- Водонапорные   башни   должны   быть   оборудованы   патрубком   с
пожарной   полугайкой   (диаметром   77   мм)  для  забора  воды   пожарной
техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

- Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м.
Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной
25   см.   Ширина  пирса должна  обеспечивать  свободную  установку  двух
пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку
с твердым покрытием размером 12x12 м. Высота площадки пирса над самым
низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса
должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается
прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.

- В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема
противопожарного   водоснабжения   и   схема   обвязки   насосов.   Порядок
включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное
питание электродвигателей пожарных насосов

- 2.9	Задвижки с электроприводом , установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже  двух раз в год, а пожарные насосы-ежемесячно.

2.10.	Источники    противопожарного    водоснабжения    допускается
использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и
проверке их работоспособности.

3.	Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

- Руководители         организаций         водопроводно-канализационного
хозяйства,  а также абоненты  обязаны  вести строгий учет  и  проводить
плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной
службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного
водоснабжения.

- С    целью    учета    всех    водоисточников,    которые    могут    быть
использованы     для     тушения     пожара,     организации     водопроводно-
канализационного  хозяйства  и   абоненты   совместно   с  Государственной
противопожарной  службой  не  реже  одного  раза  в  пять  лет  проводят
инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

- Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в
год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1
мая) периоды.

- При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка
его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с
установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5.	При проверке пожарного водоема проверяется:
наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие   проруби   при   отрицательной   температуре   воздуха   (для
открытых водоемов).

3.6.	При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным  осмотром  состояние  несущих  конструкций,  покрытия,
ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7 При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.	Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится
реже одного раза в пять лет.

- 4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников,
которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их
состояния и характеристик.

- 4.3.Для   проведения   инвентаризации   водоснабжения   постановлением
(распоряжением)      главы      муниципального      образования      создается
межведомственная   комиссия,   в   состав   которой   входят:   представители
органов  местного  самоуправления,  местной  пожарной  охраны  и  органа
государственного     пожарного     надзора,     организации     водопроводно-
канализационного хозяйства, абоненты.

- 4.4.Комиссия    путем    детальной    проверки    каждого    водоисточника
уточняет:

- вид,    численность    и    состояние    источников    противопожарного
водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры   водопроводных   магистралей,   участков,   характеристики
сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

- Все гидранты проверяются на водоотдачу.

- По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и
ведомость учета состояния водоисточников.

5.    Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

- Организации  водопроводно-канализационного  хозяйства,   а  также
абоненты,     в     ведении     которых     находится     неисправный     источник
противопожарного   водоснабжения,   обязаны   в   течение   10   дней   после
получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В
случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки
согласовываются с государственной противопожарной службой.

- Реконструкция  водопровода  производится  на  основании  проекта,  разработанного  проектной  организацией  и  согласованного   с   местными органами государственного пожарного надзора.

- Технические характеристики противопожарного водопровода   после
реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

- Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или
участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции,
руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или
абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном
порядке   уведомить   органы   местного   самоуправления   и   подразделения
местной   пожарной   охраны   о   невозможности   использования   пожарных
гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом
предусматривать       дополнительные       мероприятия,       компенсирующие
недостаток воды на отключенных участках.

После   реконструкции   водопровода   производится   его   приемка
комиссией и испытание на водоотдачу.

- 6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних

условиях.

6.1.	Ежегодно     в     октябре     -     ноябре     производится     подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести   очистку   от   снега   и   льда   подъездов   к   пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2.	В   случае   замерзания   стояков   пожарных   гидрантов   необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Утвержден

постановлением Администрации

Русановского сельсовета

от02.11.2015 г. № 58

План

(примерный) мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам противопожарных на территории муниципального образования |  |  |  |
| 3 | Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов повышенной этажности на территории муниципального образования. |  |  |  |
| 4 | Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории муниципального образования с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности. |  |  |  |
| 5 | Разработать порядок учета объема питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату. |  |  | 1 |
| 6 | Создание и оснащение в сельских, сельскохозяйственных предприятиях нештатных пожарно-спасательных формирований. |  |  | > |